[image: image2.png]R
=

CENTRO DE PRODUCCIAN



                       MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

                 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

nombre del procedimiento:   
Mantenimiento de Sensores de Ventana

código del procedimiento:

PR- MAN-194

revisión:

11
fecha de revisión:

Marzo -2021 
hoja:

1/4

[image: image2.png]
objetivo del procedimiento:

 MACROBUTTON  AbrirOCerrarPárrafo Mantener  en condiciones de operación, el sistema de monitoreo de apertura de ventanas de invernaderos. 


áreas de aplicación:
Departamentos que intervienen en el procedimiento de Mantenimiento de Sensores  de Ventana: 

· Operaciones 

· Mantenimiento

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

	Dirección: Técnica 
	Fecha de Elaboración: Marzo, 2010

	Departamento: Mantenimiento 
	Hoja: 2/4

	Procedimiento:  GOTOBUTTON   Mantenimiento de Sensores de Ventana

	Responsable
	Operación Núm.
	Descripción del procedimiento

	Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos
Oficial de Automatismos
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos 
	01

02
	Revisión de Sensores de Ventana.
1.-  Se realizará de acuerdo  en la fecha o periodos estipulados en  la programación de mantenimiento preventivo.
2.- Notificar verbalmente al Grower de las acciones a realizarse.
3.- Identificar la ubicación del sensor a revisar, sector, capilla y surco.
4.- Revisar físicamente el estado de la caja del sensor, soporte de sensor, varilla y rueda de deslizamiento, guía  de deslizamiento y cable de señal.
5.- Observar cuidadosamente la posición del ángulo de deslizamiento de la varilla sobre la guía, que no quede fuera durante la apertura o cierre de la ventana.
6.- En caso de encontrar algún desperfecto  o falla se procede a   realizar los ajustes necesarios. 
7.-  Revisar que la apertura física de la ventana corresponda a la apertura registrada en el sistema Priva Integro. 
8.- Avisar al  Grower que los trabajos de revisión ya quedaron realizados.
9.- Documentar la actividad realizada  en el formato FO-MAN-009.
Verificación de Sensores de Ventana.

1.-  De acuerdo a la  programación  de mantenimiento preventivo, la verificación   se realizara en la fecha estipulada o cuando a bien lo requiera por fallas o desperfectos en la medición del porcentaje de apertura de ventana. 
2.- Notificar verbalmente al  Grower de las acciones a realizarse.
3.- Cerrar todo el sector de ventilación manualmente y  en el sistema Priva Integro proceder a realizar la verificación al 0% en la página I 128.
4.- Posteriormente  abrir totalmente el sector manualmente a verificar y en el sistema Priva Integro verificar al 100 % en la página I 128.



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

	Dirección: Técnica 
	Fecha de Elaboración: Marzo , 2010

	Departamento: Mantenimiento 
	Hoja: 3/4

	Procedimiento: Mantenimiento de Sensores de Ventana  GOTOBUTTON   

	Responsable
	Operación Núm.
	Descripción del procedimiento

	Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico y Automatismos y Oficial de Automatismo


	03


	5.- Girar el botón selector del tablero de control  a la posición “Automático”. Revisar que la apertura física de la ventana  corresponda  a la apertura registrada en el sistema Priva Integro.
6.- En caso de percibir anormalidad en la medición de la apertura de ventana repetir los pasos 3, 4 y 5. Si después de  repetir los pasos anteriores persiste la anomalía, proceder a cambiar  el sensor por uno nuevo. 
7.- Se notifica al responsable del equipo, que el trabajo ha sido realizado en su totalidad.
8.- Documentar la actividad realizada en el formato FO-MAN-010.
Cambio  Sensor de Ventana:

1.-  Basado en los reportes de monitoreo y mantenimiento preventivo, se determina  la necesidad del  cambio del sensor. 
2.- Notificar verbalmente al Grower de las acciones a realizarse para el cambio  del sensor.
3.- Desconectar en el registro de conexiones el cable de señal del sensor, antes de realizar cualquier acción.
4.- Desconectar el sensor y retirarlo, colocando el nuevo en misma forma y orden.
5.- Instalar la varilla y ajustar al ángulo de apertura.
6.- Realizar la verificación del sensor de ventana  según este procedimiento. 
7.- Se notifica de terminado el cambio de sensor al Grower. 
8.- Documentar la actividad realizada en la bitácora del módulo correspondiente.




DIAGRAMA DE FLUJO

	Dirección: Técnica
	Fecha de elaboración: Marzo, 2010 

	Departamento: Mantenimiento 
	Hoja: 4/4

	Procedimiento: Mantenimiento de  Sensores de Ventana  GOTOBUTTON  

	Jefe de Mantenimiento Eléctrico  y Automatismos
	 Oficial de Automatismo 

	
[image: image1.emf]Inicio

Mantenimiento preventivo

Revisión de sensor de 

ventana 

Funciona 

correctamente 

Cambio de sensor 

de ventana 

Documentar actividad 

Fin

Verificarsensor de 

ventana 

No

Si

Se resolvió el 

problema

Si

No




	Formuló

Téc. José Bernabé Hernández Gámez 

JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AUTOMATISMOS 
	Revisó

Ing. Israel Balderas Saenz 
GERENTE DE MANTENIMIENTO  
	Autorizó

Ing. Ismael Padrón Segura 

DIRECTOR TÉCNICO


PAGE  

