## Hoja1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE
INDICADORES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
2023-11-01
1.1. Datos Basicos
| Planta: | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Rioverde
| Ubicación: | Rioverde, San Luis Potosi
| Coordenadas: | Latitud 21 ° 56’ 13.1” Longitud 99° 57’ 13.8” Altitud 986.6 m.s.n.m
| Tipo de Tratamiento: | Lagunas de oxidacion
| Genera lodos: | [ x ] Si | [ ] No
| Disposición de los lodos: | Aprovechamiento para la agricultura
| Tipo de descarga: | [ x ] Continua |  | [ ] Intermitente |  | [ ] Fortuita
| Disposición del agua tratada: | Descarga al Rio verde
| *Calidad Efluente: | [ x ] Cumple |  | [ ] No cumple
| Periodicidad de los análisis: | Quincenal (Promedio mensual)
| Normativa empleada (NOM): | NOM-001-SEMARNAT-1996
1.2. Datos de Bombeo
1.2.1. Agua residual tratada
| Parametros | Qmedio LPS | Volumen m3 bombeado |  | Volumen m3 Acumulado | Lectura del macromedidor
| Influente (Entrada) | 115.16 | 298492 |  | ----- | 6477265
| Efluente (Salida) | 59.84 | 155113 |  | 5106464 | 3421425
1.2.2. Capacidad del equipo de bombeo
| Equipo | Potencia (HP) | Factor de potencia |  | Capacidad en LPS | Horas trabajadas | KWh consumidos
| Bomba #1 | 60 |  |  | 75 | 720 | ----
| Bomba #2 | 60 |  |  | 75 | 720 | ----
| Bomba #3 |  |  |  | 75 | 0 | ----
1.3. Calidad del agua residual
1.3.1. Fecha de Muestreo
|  | DD/MM/AAAA | Tipo de muestreo |  | Frecuencia de muestreo | Periodicidad del muestreo | Muestreador
| Influente | 2023-11-13 | Muestra compuesta |  | 4 hrs | Mensual | ATT
| Efluente | 13/11/2023 y 14/11/2023 | Muestra compuesta |  | 4 hrs | Quincenal | ATT
1.3.2. Calidad del agua
| PARAMETRO | UNIDADES | PARAMETRO | UNIDADES | INFLUENTE | EFLUENTE | EFLUENTE (112903)
| HUEVOS DE HELMINTO | HUEVOS/ L | HUEVOS DE HELMINTO | HUEVOS/ L | 0 | 0 | 0
| SOLIDOS SEDIMENTABLES | mL/ L | SOLIDOS SEDIMENTABLES | mL/ L | 0.3 | <0.1 | <0.1
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES* | mg/ L | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES* | mg/ L | 46 | <15 | <15
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | 44.5 | 6.57 | <5
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | 181.25 | 18.5 | <10.30
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL* | mg/ L | NITROGENO TOTAL KJELDAHL* | mg/ L | 85.8 | 0.82 | <0.45
| NITROGENO DE NITRITOS* | mg/ L | NITROGENO DE NITRITOS* | mg/ L | <0.012 | <0.012 | <0.012
| NITROGENO DE NITRATOS* | mg/ L | NITROGENO DE NITRATOS* | mg/ L | <0.12 | 0.36 | 0.33
| NITROGENO TOTAL | mg/ L | NITROGENO TOTAL | mg/ L | 85.85 | 1.18 | <0.45
| FOSFORO TOTAL | mg/ L | FOSFORO TOTAL | mg/ L | 5.23 | <1.12 | <1.12
| ARSENICO | mg/ L | ARSENICO | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| CADMIO | mg/ L | CADMIO | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| COBRE | mg/ L | COBRE | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| CROMO TOTAL | mg/ L | CROMO TOTAL | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| MERCURIO | mg/ L | MERCURIO | mg/ L | <0.001 | <0.001 | <0.001
| NIQUEL | mg/ L | NIQUEL | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| CIANURO TOTAL | mg/ L | CIANURO TOTAL | mg/ L | <0.030 | <0.030 | <0.030
| PLOMO | mg/ L | PLOMO | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| ZINC | mg/ L | ZINC | mg/ L | 0.9 | <0.02 | <0.02
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MEDIA GEOMETRICA COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | MEDIA GEOMETRICA COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 110000000 | <3 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 75000000 | <3 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 93000000 | <3 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 120000000 | <3 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 150000000 | <3 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 93000000 | <3 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 150000000 | <3 | <3
| PROMEDIO DE TEMPERATURA | °C | PROMEDIO DE TEMPERATURA | °C | 22 | 22 | 22
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 24 | 25 | 24
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 23 | 24 | 23
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 23 | 22 | 23
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 21 | 20 | 21
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 20 | 20 | 20
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 20 | 23 | 20
| PROMEDIO PONDERADO GRASAS Y ACEITES | mg/ L | PROMEDIO PONDERADO GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.15 | 23 | <5
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.17 | <5 | <5
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.19 | <5 | <5
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.21 | <5 | <5
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.16 | <5 | <5
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.19 | <5 | <5
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.1 | 5 | <5
| PROMEDIO DE PH | --- | PROMEDIO DE PH | --- | 8 | 7.7 | 7.8
| PH | --- | PH | --- | 8.1 | 7.8 | 7.7
| PH | --- | PH | --- | 7.9 | 7.6 | 7.7
| PH | --- | PH | --- | 7.8 | 7.6 | 7.9
| PH | --- | PH | --- | 7.8 | 7.8 | 7.8
| PH | --- | PH | --- | 8 | 7.7 | 7.7
| PH | --- | PH | --- | 8.1 | 7.6 | 7.8