## Hoja1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE
INDICADORES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
2023-10-01
1.1. Datos Basicos
| Planta: | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Rioverde
| Ubicación: | Rioverde, San Luis Potosi
| Coordenadas: | Latitud 21 ° 56’ 13.1” Longitud 99° 57’ 13.8” Altitud 986.6 m.s.n.m
| Tipo de Tratamiento: | Lagunas de oxidacion
| Genera lodos: | [ x ] Si | [ ] No
| Disposición de los lodos: | Aprovechamiento para la agricultura
| Tipo de descarga: | [ x ] Continua |  | [ ] Intermitente |  | [ ] Fortuita
| Disposición del agua tratada: | Descarga al Rio verde
| *Calidad Efluente: | [ x ] Cumple |  | [ ] No cumple
| Periodicidad de los análisis: | Quincenal (Promedio mensual)
| Normativa empleada (NOM): | NOM-001-SEMARNAT-1996
1.2. Datos de Bombeo
1.2.1. Agua residual tratada
| Parametros | Qmedio LPS | Volumen m3 bombeado |  | Volumen m3 Acumulado | Lectura del macromedidor
| Influente (Entrada) | 113.13 | 303013 |  | ----- | 6178773
| Efluente (Salida) | 67.98 | 182078 |  | 4951351 | 3266312
1.2.2. Capacidad del equipo de bombeo
| Equipo | Potencia (HP) | Factor de potencia |  | Capacidad en LPS | Horas trabajadas | KWh consumidos
| Bomba #1 | 60 |  |  | 75 | 744 | ----
| Bomba #2 | 60 |  |  | 75 | 744 | ----
| Bomba #3 |  |  |  | 75 | 0 | ----
1.3. Calidad del agua residual
1.3.1. Fecha de Muestreo
|  | DD/MM/AAAA | Tipo de muestreo |  | Frecuencia de muestreo | Periodicidad del muestreo | Muestreador
| Influente | 2023-10-14 | Muestra compuesta |  | 4 hrs | Mensual | ATT
| Efluente | 14/10/2023 y 15/10/2023 | Muestra compuesta |  | 4 hrs | Quincenal | ATT
1.3.2. Calidad del agua
| PARAMETRO | UNIDADES | PARAMETRO | UNIDADES | INFLUENTE (112903) | EFLUENTE | EFLUENTE (112903)
| HUEVOS DE HELMINTO | HUEVOS/ L | HUEVOS DE HELMINTO | HUEVOS/ L | 0 | 0 | 0
| SOLIDOS SEDIMENTABLES | mL/ L | SOLIDOS SEDIMENTABLES | mL/ L | <0.1 | 0.1 | 0.1
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES* | mg/ L | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES* | mg/ L | 102.5 | 23 | <15
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | 157.7 | 15.4 | 10.2
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | 318.8 | 55.2 | 28.5
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL* | mg/ L | NITROGENO TOTAL KJELDAHL* | mg/ L | 52.62 | 9.07 | 10.68
| NITROGENO DE NITRITOS* | mg/ L | NITROGENO DE NITRITOS* | mg/ L | <0.012 | <0.012 | 0.02
| NITROGENO DE NITRATOS* | mg/ L | NITROGENO DE NITRATOS* | mg/ L | <0.12 | 0.47 | 0.63
| NITROGENO TOTAL | mg/ L | NITROGENO TOTAL | mg/ L | 52.62 | 9.54 | 11.33
| FOSFORO TOTAL | mg/ L | FOSFORO TOTAL | mg/ L | 9.43 | 1.59 | <1.12
| ARSENICO | mg/ L | ARSENICO | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| CADMIO | mg/ L | CADMIO | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| COBRE | mg/ L | COBRE | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| CROMO TOTAL | mg/ L | CROMO TOTAL | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| MERCURIO | mg/ L | MERCURIO | mg/ L | <0.001 | <0.001 | <0.001
| NIQUEL | mg/ L | NIQUEL | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| CIANURO TOTAL | mg/ L | CIANURO TOTAL | mg/ L | <0.030 | <0.030 | <0.030
| PLOMO | mg/ L | PLOMO | mg/ L | <0.02 | <0.02 | <0.02
| ZINC | mg/ L | ZINC | mg/ L | 0.6 | 0.04 | <0.02
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | --- | MATERIA FLOTANTE | --- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MEDIA GEOMETRICA COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | MEDIA GEOMETRICA COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 3760000000 | 117 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 2100000000 | 150 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 4600000000 | 120 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 2400000000 | 75 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 4600000000 | 210 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 11000000000 | 120 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | 2400000000 | 75 | <3
| PROMEDIO DE TEMPERATURA | °C | PROMEDIO DE TEMPERATURA | °C | 23 | 23 | 22
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 25 | 25 | 24
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 25 | 24 | 23
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 24 | 24 | 21
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 22 | 23 | 21
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 21 | 21 | 20
| TEMPERATURA | °C | TEMPERATURA | °C | 20 | 20 | 21
| PROMEDIO PONDERADO GRASAS Y ACEITES | mg/ L | PROMEDIO PONDERADO GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.92 | <5 | 8.41
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.18 | <5 | 9.36
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.07 | <5 | 8.24
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.22 | <5 | 9.11
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.39 | <5 | 6.74
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 5.27 | <5 | 8.12
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 9.82 | <5 | 8.99
| PROMEDIO DE PH | --- | PROMEDIO DE PH | --- | 8.4 | 8.4 | 7.9
| PH | --- | PH | --- | 8.5 | 8.5 | 8.1
| PH | --- | PH | --- | 8.3 | 8.4 | 8.2
| PH | --- | PH | --- | 8.3 | 8.4 | 8
| PH | --- | PH | --- | 8.3 | 8.5 | 8
| PH | --- | PH | --- | 8.4 | 8.3 | 8.1
| PH | --- | PH | --- | 8.5 | 8.5 | 8