## Hoja1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE
INDICADORES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
PERIODO: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
1.1. Datos Basicos
| Planta: | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Rioverde
| Ubicación: | Rioverde, San Luis Potosi
| Coordenadas: | Latitud 21 ° 56’ 13.1” Longitud 99° 57’ 13.8” Altitud 986.6 m.s.n.m
| Tipo de Tratamiento: | Lagunas de oxidacion
| Genera lodos: | [ x ] Si | [ ] No
| Disposición de los lodos: | Aprovechamiento para la agricultura
| Tipo de descarga: | [ x ] Continua |  | [ ] Intermitente |  | [ ] Fortuita
| Disposición del agua tratada: | Descarga al Rio verde
| *Calidad Efluente: | [ x ] Cumple |  | [ ] No cumple
| Periodicidad de los análisis: | Quincenal (Promedio mensual)
| Normativa empleada (NOM): | NOM-001-SEMARNAT-1996
1.2. Datos de Bombeo
1.2.1. Agua residual tratada
| Parametros | Qmedio LPS | Volumen m3 bombeado |  | Volumen m3 Acumulado | Lectura del macromedidor
| Influente (Entrada) | ----- | ---------- |  | ----- | ----
| Efluente (Salida) | ---- | ---------- |  | ----- | ----
1.2.2. Capacidad del equipo de bombeo
| Equipo | Potencia (HP) | Factor de potencia |  | Capacidad en LPS | Horas trabajadas | KWh consumidos
| Bomba #1 | 60 |  |  | 75 | 744 | ----
| Bomba #2 | 60 |  |  | 75 | 744 | ----
| Bomba #3 |  |  |  | 0 | 0 | ----
1.3. Calidad del agua residual
1.3.1. Fecha de Muestreo
|  | DD/MM/AAAA | Tipo de muestreo |  | Frecuencia de muestreo | Periodicidad del muestreo | Muestreador
| Influente | 2026-08-13 | Muestra compuesta |  | 4 hrs | Mensual | GC
| Efluente | 13/08/2026 y 14/08/2026 | Muestra compuesta |  | 4 hrs | Quincenal | GC
1.3.2. Calidad del agua
| PARAMETRO | UNIDADES | EFLUENTE | INFLUENTE | EFLUENTE
| HUEVOS DE HELMINTO | HUEVOS/ L | 0 | 0 | 0
| ARSENICO | mg/ L | <0.0080 | <0.0080 | <0.0080
| CADMIO | mg/ L | <0.0100 | <0.01000 | <0.0100
| CIANURO TOTAL | mg/ L | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500
| COBRE | mg/ L | <0.0100 | <0.0100 | 0.0179
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | <3 | >2400 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | <3 | >2400 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | <3 | >2400 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | <3 | >2400 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | <3 | >2400 | <3
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | <3 | >2400 | <3
| CROMO TOTAL | mg/ L | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | 13.2 | 126.6 | 10
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO* | mg/ L | 66.63 | 234.6 | 71.35
| FOSFORO TOTAL | mg/ L | 1.52 | 5.76 | 2.54
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 15 | 19.88 | 8.75
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 14.52 | 20.38 | 7.13
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 11.44 | 17.48 | 9.46
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 10.6 | 20.25 | 9.45
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 12.91 | 17.6 | 8.98
| GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 11.49 | 18.46 | 9,24
| MEDIA GEOMETRICA COLIFORMES FECALES | NMP/100 mL | <3 | <2400 | <3
| MERCURIO | mg/ L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
| NIQUEL | mg/ L | <0.01000 | <0.01000 | <0.0100
| NITROGENO TOTAL | mg/ L | 13.58 | 45.52 | 15.37
| PH | --- | 7.9 | 8.2 | 7.8
| PH | --- | 7.8 | 8 | 7.9
| PH | --- | 7.9 | 8.1 | 7.7
| PH | --- | 7.6 | 8.3 | 7.8
| PH | --- | 7.7 | 8.1 | 7.8
| PH | --- | 7.8 | 8.1 | 7.7
| PLOMO | mg/ L | <0.0100 | <0.01000 | <0.0100
| PROMEDIO PONDERADO GRASAS Y ACEITES | mg/ L | 13.56 | 19.0083 | 8.54
| SOLIDOS SEDIMENTABLES | mL/ L | <0.1 | <0.1 | <0.1
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES* | mg/ L | 34.29 | 136 | 17.6
| TEMPERATURA | °C | 24 | 25 | 25
| TEMPERATURA | °C | 25 | 27 | 27
| TEMPERATURA | °C | 25 | 28 | 28
| TEMPERATURA | °C | 27 | 28 | 28
| TEMPERATURA | °C | 26 | 27 | 26
| TEMPERATURA | °C | 24 | 26 | 24
| ZINC | mg/ L | <0.0400 | <0.0400 | <0.0400
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
| MATERIA FLOTANTE | ----- | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA